ANEXO 2

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA PARA EL SUMINISTRO DE MATERIALES IIEE

I.	Introducción.	4

1	Objeto.	4

2	Alcance.	4

3	Limites Técnicos.	5

4	Requisitos de Calidad Ferroviaria.	5

II.	Especificación Técnica de los Componentes.	6

1	Bandeja de Cable.	7

2	Caño galvanizado.	8

3	Tableros.	9

4	Medidor de Energía Industrial.	10

5	Interruptores Caja Moldeada.	11

6	Elementos de Protección, corte y Seccionamiento (MCB).	12

7	Tomas industriales.	13

8	Luminarias Foco	14

9	Tubo Led	15

10	Rack de Telecomunicaciones	16

11	Cable de Potencia para tendido subterraneo	17

12	Cable de Fibra Óptica	18

13	Cable de voz y datos	19

III.	Mecánica de Trabajo para la Entrega de Materiales.	20

1	Esquema de la mecánica de trabajo.	20

2	Representante Técnico.	20

3	Avance Multas Facturación y Penalizaciones para la entrega de Materiales.	20

4	Requisitos de calidad para los materiales suministrados.	21

5	Criterios de similitud, equivalencia y prohibiciones.	21

6	Ajustes de contrato y actuación ante discrepancias.	21

7	Orden de Prelación	22

8	Entrega de documentación con la entrega de materiales.	22

9	Sobre el personal emplazado.	22

10	Cumplimiento de Leyes, Higienes y Seguridad Industrial.	22

11	Sobre el equipamiento emplazado.	22

12	Instalaciones edilicias.	24

13	Entrega de documentación con la oferta.	24

# Introducción.

En el presente documento se detallan las condiciones técnicas de los materiales y componentes a ser suministrados por el adjudicatario con el fin de ser instalados en las IIEE del Taller General.

En el capítulo 1 se presenta una introducción abordando  los temas más generales relacionados al alcance del contrato en lo que tiene que ver con la entrega de materiales. En el capítulo 2 se incluye la  descripción técnica de los materiales a suministrar y en capítulo 3 se detalla la mecánica de trabajo aplicable a la entrega de materiales.

## Objeto.

El objeto de la presente especificación refierea los Materiales Específicos relacionados a los Suministros de las IIEEdel Taller General.

## Alcance.

Conforme a Anexo II

## Limites Técnicos.

El adjudicatario es el  responsable de la entrega de materiales bajo las condiciones técnicas y comerciales que se establece en esta especificación así como las condiciones que se establecen en el pliego particular y el pliego general.

Los Materiales serán entregados en Sitio.

Todos los materiales deberán ser nuevos, no aceptándose la entrega de materiales usados, reparados o recertificados de ninguna clase.

El contratista se obliga a cumplir con todos los requisitos enunciados por la Administración así como las buenas prácticas de la industria ferroviaria.

En caso que el oferente presente desvíos, modificaciones o variantes la Administración podrá hacer uso de su derecho a rechazo de oferta o rechazo de entrega.

Si en la oferta se detallan los orígenes técnicos de esas modificaciones o variantes y si la Administración considera que las mismas cumplen con los criterios de equivalencia o similitud establecidos en el Anexo II de este Pliego, quedara a solo juicio de la Administración la aceptación de esa propuesta.

## Requisitos de Calidad Ferroviaria.

Todos los componentes serán aptos para su instalación y uso en la red ferroviaria. Por lo cual deberán contar con todas las protecciones y característica para que su operación resista las más exigentes condiciones climáticas así como  los ataques de vandalismo.

# Especificación Técnica de los Componentes.

A continuación en el presente capítulo,  se listan las características técnicas de los componentes a suministrar. El cumplimiento de estas especificaciones es de carácter obligatorio y el oferente debe detallar claramente en su oferta en caso de la existencia de un desvío o un no cumplimiento de cualquier requisito técnico aquí especificado.

La aceptación o rechazo de los componentes propuestos, así como de la oferta en su conjunto,  queda a solo criterio de la Administración ya sea por desvíos, incumplimientos, o por falta de información.

Para cada componente, junto con la descripción se lista un modelo de referencia en el cual la Administración establece su umbral mínimo de calidad.

## Bandeja de Cable.

Descripción: Ducto metálico calado línea estándar. Con  tratamiento superficial.

Referencia: Distrimet

Características Eléctricas:

- Apto para uso en instalaciones de BT

Condiciones de Operación:

- Rango de temperaturas de operación: -5 a  45 °C.

- Humedad relativa: 5% al: 95%.

Características Físicas:

- Conforme a proyecto

- Debe contar con tratamiento superficial anti corrosión apto para ambiento agresivo industrial.

Normas Obligatorias:

- RGBT

## Caño galvanizado.

Descripción:Caños de aleación de aluminio y silice fundidos. Aptos para uso industrial en ambientes agresivos.

Referencia: Daisa

Características Eléctricas:

- Apta para instalaciones de BT

Condiciones de Operación:

- Rango de temperaturas de operación: -5 a  45 °C.

- Humedad relativa: 5% al: 95%.

Características Físicas:

- Conforme a Proyecto

- Grado de Protección IP:54

Normas Obligatorias:

- IEC 60670 y IEC 61386.

- RGBT

## Tableros.

Descripción:Tableros metálicos con llave tipo Yale.

Referencia: Gamet, Shafel.

Características Eléctricas:

- Apta para instalaciones de BT

Condiciones de Operación:

- Rango de temperaturas de operación: -5 a  45 °C.

- Humedad relativa: 5% al: 95%.

Características Físicas:

- Conforme a Proyecto

- Grado de Protección IP:4X

- Tratamiento superficial, limpiado, pintado con pintura electroestática.

- Espesor de la pintura >0.6 micras.

- Color Serie RAL.

Normas Obligatorias:

- RGBT

- IEC

## Medidor de Energía Industrial.

Descripción:Madidor Inteligente de Energía para Registro de los Parámetros de Red.

Referencia: Sentron.

Características Eléctricas:

- Apta para instalaciones de BT

- Alimentación 230 V AC

- Debe incluir entradas para los Circuitos de corriente.

- Debe incluir Entradas para los circuitos de Tensión

- Debe Registrar Energía Actica y Reactiva.

- Debe incluir contador de horas de servicio.

Características Digitales:

- Configurable y consultable por puerto Ethernet

Condiciones de Operación:

- Rango de temperaturas de operación: -5 a  45 °C.

- Humedad relativa: 5% al: 95%.

Características Físicas:

- Grado de Protección IP: > a 4X

- Dimensiones: < a 100x100x100 mm

Normas Obligatorias:

- IEC 62053

## Interruptores Caja Moldeada.

Descripción:Interruptor principal en caja Moldeada  con capacidad de configurar curva de disparo.

Referencia: Tmax.

Características Eléctricas:

- Apta para instalaciones de BT

- Alimentación 230 V AC

- Seteo de la curva de disparo.

- Debe contar con contactos auxiliares de posición de la llave.

- Debe incluir la bobina de disparo.

Condiciones de Operación:

- Rango de temperaturas de operación: -5 a  45 °C.

- Humedad relativa: 5% al: 95%.

Características Físicas:

- Grado de Protección IP: > a 4X

- Dimensiones: < apto para incluir en tablero

Normas Obligatorias:

- IEC 60721

## Elementos de Protección, corte y Seccionamiento (MCB).

Descripción:Interruptor automático apto para instalación en Riel DIN.

Referencia: S200.

Características Eléctricas:

- Apta para instalaciones de BT

- Alimentación 230 V AC

- La curva de disparo será definida en el proyecto ejecutivo conforme a la distribución de cargas y con el fin de garantizar la selectividad total de la instalación.

Condiciones de Operación:

- Rango de temperaturas de operación: -5 a  45 °C.

- Humedad relativa: 5% al: 95%.

Características Físicas:

- Grado de Protección IP: > a 4X

- Dimensiones: < apto para incluir en tablero

Normas Obligatorias:

- IEC 60898

## Tomas industriales.

Descripción:Tomas industriales Monofásicos y Trifásicos de 32 y 16 A.

Referencia: P17.

Características Eléctricas:

- Apta para instalaciones de BT

- Alimentación 230 V AC

- Tomas Hembra para instalar en Tablero

- En 16 A debe ser 3P+N+T

- En 32 A: 2P+T.

Condiciones de Operación:

- Rango de temperaturas de operación: -5 a  45 °C.

- Humedad relativa: 5% al: 95%.

Características Físicas:

- Grado de Protección IP: > a 44

- Dimensiones: < apto para incluir en tablero

Normas Obligatorias:

- IEC 60529 y 60262

## Luminarias Foco

Descripción:Foco Led 100 W.

Referencia: Sassin.

Características Eléctricas:

- Apta para instalaciones de BT

- Alimentación 230 V AC

- P: 100 W

Condiciones de Operación:

- Rango de temperaturas de operación: -5 a  45 °C.

- Humedad relativa: 5% al: 95%.

Características Físicas:

- Grado de Protección IP: > 67

- Apto intemperie

Normas Obligatorias:

- IEC

## Tubo Led

Descripción:Tubo Led 40 W.

Referencia: Sassin.

Características Eléctricas:

- Apta para instalaciones de BT

- Alimentación 230 V AC

- P: 40 W

Condiciones de Operación:

- Rango de temperaturas de operación: -5 a  45 °C.

- Humedad relativa: 5% al: 95%.

Características Físicas:

- Grado de Protección IP: > 4X

- Apto intemperie

Normas Obligatorias:

- IEC

## Rack de Telecomunicaciones

Descripción: Rack de Telecomunicaciones de 42U y 24U.

Referencia: VF Networking.

Características Generales:

- Rack metálico para instalación y soporte de servidores.

- Debe implementar un Bastidor normalizado de 19’’

- Debe estar pintado con pintura electrostática, espesor mínimo 3 micras.

- Debe impedir el acceso a los servidores por medio de puertas tanto delanteras como traseras.

- Las puertas deben tener ventana de vidrio y llave tipo Yale con cerradura.

- Debe incluir canalizaciones y calados para instalación de los cableados.

Condiciones de Operación:

- Rango de temperaturas de operación: -5 a  45 °C.

- Humedad relativa: 5% al: 95%.

Características Físicas:

- Grado de Protección IP: > 4X

Normas Obligatorias:

- UL 60950, EIA 310 E, RoHS.

- IEC

- ITU-T

## Cable de Potencia para tendido subterraneo

Descripción:

Cables de cobre multipolara para señalización y control hasta 1 kV. .

Referencia:

CimetDurolite

Características generales:

- Conductor de Cobre.

- Cubierta PVC o XLPE.

- Apto para ser enterrado.

- Debe contar con armadura compuesto por flejes acero o aluminio.

- Tensión Nominal 400 V.

- No propagador de llama.

- Reducida emisión de halógenos

- Resistencia a temperatura extrema y la radiación UV.

- Resistente a la absorción de agua.

- La sección mínima de cada conductor se dimensionará acorde a los cálculos del Proyecto Ejecutivo, no aceptándose una sección menor a 1,5 mm2.

Normas Obligatorias:

- IEC

## Cable de Fibra Óptica

Descripción:

Cables de Fibra Óptica Mono Modo con armadura metálica apto para ser enterrado. Cantidad de Hilos conforme a Plano C2-006.

Referencia:

General Cable

Características generales:

- Debe contar con un cordón compacto de fibras como elemento central.

- Las fibras deben tener 250 um de PBT

- Los tubos deben tener un relleno de gel atoxico.

- Los huecos entre los cables y el elemnto central se deben rellenar con un compuesto hidrófugo.

- Debe tener una cubierta de Polietileno color negro de baja densidad.

- Debe contar con una armadura tipo fleje de acero con capa de polímero corrugada.

- La capa exterior debe ser de Plietileno de Alta densidad.

- Atenuación normal 0,35 dB/kM y máxima 0,40 dB/km @ 1310 nm

- Atenuación normal 0,21 dB/kM y máxima 0,25 dB/km @ 1550 nm

- Longitud de onda de corte < a 1270.PS/Vkm

- PMD < 0,5 PS/Vkm

- La dispersión total máxima a 1288, 1271 y 1550 nm debe ser 3.5, 5.3 y 18 PS/Vkm respectivamente.

Normas Obligatorias:

- ITU-T

## Cable de voz y datos

Descripción: Cable de datos para tendidos horizontales.

Referencia:Optronic.

Características generales:

- Categoría 6E o superior.

- Debe ser Cable STP.

# Mecánica de Trabajo para la Entrega de Materiales.

## Esquema de la mecánica de trabajo.

Conforme a Anexo III.

## Representante Técnico.

Conforme a Anexo III.

## Avance Multas Facturación y Penalizaciones para la entrega de Materiales.

Dentro de la Mecánica de Trabajo del contrato los aspectos y actos administrativos se  seguirán los criterios que se establecen a continuación en lo que tiene que ver con los Materiales Principales suministrados por él contratista.

### Sobre la entrega de materiales y su facturación.

En lo que refiere a los Materiales, el contratista no podrá facturar materiales que no hayan sido entregados o no estén aprobados por la inspección de la Administración.

### Facturación.

Los borradores de facturas se presentaran a mes vencido por avance de obra o porcentaje de entrega. Una vez la entrega de materiales sea aprobada por el Órgano de Control, el contratista emitirá la factura correspondiente a esos trabajos o materiales ya aprobados. Por su parte, una vez recibida esta factura, la Administración procederá a aprobar el pago en los plazo establecidos por el Pliego Particular.

### Criterio para la aplicación de multas.

En caso de evidente incumpliendo, posterior a la segunda notificación por parte de la Administración, esta podrá aplicar a su juicio las multas que correspondan a causa de desvíos en la calidad de los materiales objeto de contrato, aspectos de seguridad del trabajo y otras faltas. Las mismas se aplicaran como descuento dentro de cada  factura mensual. El tope máximo de la multas será del 3% de cada factura.

Cabe destacar que estas multas, no son resarcitorias en caso que el contratista incurra en daños o costos directos ocasionados por negligencia o impericia.

Las multas sobre las entregas de materiales podrán aplicarse en caso de notorio incumplimiento de los tiempos de entregas establecidos en el Anexo I Anexo II y Anexo III o en el Pliego Particular.

En caso de extensión prolongada del plazo de entrega, posterior a la correspondiente notificación, la Administración procederá a suministrar el material el cual será descontado de futuras facturas emitidas por el contratista.

## Requisitos de calidad para los materiales suministrados.

Todos los componentes referidos en esta especificación serán aptos para su instalación y uso en la red ferroviaria. Por lo cual deberán contar con todas las protecciones y característica para que su operación resista las más exigentes condiciones climáticas así como  los ataques de vandalismo.

Los materiales que lleguen a sitio serán estrictamente supervisados por el OdeC del contratista (ADO/AJO/Sobrestante/Inspector), no debiendo ser aceptados aquellos cuya calidad sea inferior a la especificada.

## Criterios de similitud, equivalencia y prohibiciones.

Conforme a Anexo I.

## Ajustes de contrato y actuación ante discrepancias.

Conforme a Anexo I.

## Orden de Prelación

Conforme a Anexo I.

## Entrega de documentación con la entrega de materiales.

Junto con la entrega final de materiales, el adjudicatario deberá entregar 2 copias de la versión más actualizada d los siguientes documentos en formato papel;

- Manuales de instalación.

- Manuales de Operación.

- Manuales de Mantenimiento

- Planos, memorias y cálculos desarrollados por el proveedor para la construcción o configuración del equipamiento.

El no cumplir este requisito habilita a la Inspección de la Administración a no aprobar la entrega.

## Sobre el personal emplazado.

No aplica a la entrega de materiales.

## Cumplimiento de Leyes, Higienes y Seguridad Industrial.

Conforme a Anexo I.

## Sobre el equipamiento emplazado.

Es responsabilidad del el adjudicatario garantizar la integridad total de la mercancía hasta su entrega o colocación según corresponda. Para esto deberá contar con el equipamiento requerido.

## Instalaciones edilicias.

Conforme a Anexo I

## Entrega de documentación con la oferta.

Es obligación del oferente incluir en la oferta  toda la documentación requerida para que la Administración realice un juicio correcto sobre los materiales propuestos

En la documentación de oferta se deberá incluir, en formato papel, mínimamente los siguientes documentos;

- Catálogo y folletería del equipo propuesto.

- Hojas de datos técnicos.

- Lista de Referencia.

Toda esta información deberá entregarse en formato papel. También se deberá entregar un CD/DVD-Rom en donde se incluya esta información en formato digital. Lo manuales de instalación operación y mantenimiento deberán también estar incluidos en copia electrónica en ese disco.

Si existieran contradicciones entre la información digital y lo presentado en la oferta en formato papel, se tomará como dato fidedigno lo que está en la oferta escrita.

En caso que la Administración considere que la información presentada no es suficiente se podrá consultar al oferente para que se expliquen detalles de su propuesta. Si a juicio de la Administración esta información no es suficiente para emitir una resolución, se podrá  rechazar la oferta.